# Проведён мониторинг объектов ООО «Ресттрэйд»

# В июле 2022 г. работниками сектора надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ООО «Рэсттрэйд».

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г., а именно:

Торговый комплекс (магазин Дионис 3) г. Новополоцк, ул. Молодежная, 217:

- в противопожарных дверях помещения бакалеи частично разрушено уплотнение в притворе, (п. 4.1, п.9 Общих требований);

- отсутствует (срезан) порог противопожарных дверей в помещении кладовой напитков, (п.4.1, п.9 Общих требований);

- допускается размещение горючих материалов (картонных коробок) в коридоре вспомогательных помещений, тем самым не обеспечивается безопасная эвакуация, (п.50 Общих требований);

- не обозначен эвакуационный выход согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» из помещения пекарни в торговый зал, (п.44 Общих требований);

Торговый комплекс (магазин Дионис 6) г. Новополоцк, ул. Молодежная, 177а:

- не обозначены эвакуационные выхода согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» из коридора вспомогательных помещений в торговый зал, направление движения на пути эвакуации по лестничной клетке (п.44 Общих требований);

- на огнетушителе ОП-8 под №6Б вместо распылителя (в виде шланга) подсоединен раструб (устранено в ходе мониторинга), (п.54 Общих требований);

- в комнате приема пищи допускается эксплуатация холодильника «Атлант» с истекшим сроком службы (более 10 лет), (п.9 Общих требований);

- не обеспечивается самозакрытие двери лестничной клетки на 1-ом этаже, (п. 4.1, п.9 Общих требований, п.7.2.9 СН 2.02.05 Пожарная безопасность зданий и сооружений);

- разработанные планы эвакуации людей при пожаре в части не соответствуют форме согласно МЧС (в планах указан не существующий пожарный кран в районе вспомогательных помещений, на плане 2-го этажа не указано размещение огнетушителя в районе кафе «Pizza Pesto»), (п. 45 Общих требований);

- отсутствует расчет эвакуации людей при пожаре из помещений (здание относится с массовым пребыванием людей), (п. 4.1, п.9 Общих требований, п.7.1.9 СН 2.02.05 Пожарная безопасность зданий и сооружений);

Торговый центр «Дионис» (магазин Дионис 9) по адресу г. Новополоцк, ул. Блохина, 6:

- отсутствуют (срезаны) пороги противопожарных дверей в помещениях кладовых бакалей, (п.4.1, п.9 Общих требований);

- не обозначены эвакуационные выхода из помещения пекарни в торговый зал, из коридора вспомогательных помещений в торговый зал, согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (п.44 Общих требований);

- в расчете эвакуации людей при пожаре из помещений не указана эвакуация людей из вспомогательных помещений, предполагается выход из одного пожарного отсека в другой через противопожарные ворота, которые в случае пожара автоматически закрываются, (п. 4.1, п.9 Общих требований, п.7.1.9 СН 2.02.05 Пожарная безопасность зданий и сооружений);

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ст.24.36 КоАП Республики Беларусь.

Леонид Волынец

Старший инспектор СНиП

Новополоцкого ГОЧС